ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**

**«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия»**

Аттестат аккредитации RA.RU.710048 от 02.06.2015 года

Пирогова ул., д.12, г. Петрозаводск, 185002

Тел/ факс(8142) 75-03-99 E-mail[cge@cge.onego.ru](mailto:cge@cge.onego.ru)

ОКПО 75736799 ОГРН 1051000012073 ИНН/КПП 1001048938/100101001

Утверждаю

Заместитель руководителя

органа инспекции

Заместитель главного врача

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

А.А. Исаева

« » 2024 г.

# **ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ от 2024 г.

**1. Вид экспертизы (инспекции):** санитарно-эпидемиологическая экспертиза

**2. Сведения о заявителе:** Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Карелия в Сегежском, Беломорском, Кемском и Лоухском районах (Поручение о проведении отбора проб, экспертизы (испытания) в рамках профилактического визита № 8 от 18.04.2024 г.)

(ФИО лица, наименование организации, назначившей экспертизу, № поручения/предписания, определения)

или наименование, юридический адрес Заявителя, № и дата заявления)

**3. Сведения об объекте инспекции:**проба воды питьевой централизованного водоснабжения, отобранная из разводящей сети на пищеблоке МОУ «Золотецкая ООШ», Республика Карелия, Беломорский район, п. Золотец, ул. Золотецкая, д. 18а.

(наименование материалов и/или объектов инспекции, адрес)

**4. Цель проведения экспертизы (инспекции)/Вопросы, поставленные на разрешение эксперта:**

соответствует ли проба воды водопроводной, отобранная 18.04.2024 г. в буфете МОУ «Золотецкая ООШ» по адресу: Республика Карелия, Беломорский район, п. Золотец, ул. Золотецкая, д. 18а требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по микробиологическим показателям?

(с указанием документов, устанавливающих требования к объектам инспекции)

**5. Наименование поступивших на экспертизу (инспекцию) материалов:** протокол испытаний № 10-00-11/03486-24 от 02.05.2024 г. ИЛ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21АЖ38).

**6. Сведения об эксперте (инспекторе):** Григорьева Людмила Юрьевна, врач по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия», аккредитация специалиста - уникальный номер реестровой записи 2022.3110809, действует до 27.09.2027 г.

(ФИО, занимаемая должность, дата сертификата или удостоверения)

**7. Период проведения экспертизы (инспекции):** 18.04.2024 г. – 24.05.2024 г.

**8. В ходе проведения экспертизы (инспекции)**

**УСТАНОВЛЕНО:**

Гигиенические нормативы качества и безопасности различных видов вод указаны в Главе III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Санитарно-микробиологические показатели безопасности воды систем централизованного питьевого водоснабжения изложены в таблице 3.5. Главы III СанПиН 1.2.3685-21.

Дата и время отбора пробы: 18.04.2024 г. 12 ч. 50 мин.

Дата и время доставки пробы в ИЛ: 18.04.2024 г. 15 ч. 00 мин. Условия доставки: соответствуют НД.

Результаты лабораторных исследований:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня |
| 1 | E. coli | КОЕ/100см3 | **8** | Отсутствие |
| 2 | Колифаги | БОЕ/100 см3 | Не обнаружено | Отсутствие |
| 3 | Обобщенные колиформные бактерии | КОЕ/100см3 | **8** | Отсутствие |
| 4 | Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C | КОЕ/см3 | 1,00 | Не более 50 |
| 5 | Энтерококки | КОЕ/100см3 | **9** | Отсутствие |

В исследованной пробе воды обнаружены обобщенные колиформные бактерии (ОКБ) в количестве 8 КОЕ/100см3, Escherichia coli (E.coli) в количестве 8 КОЕ/100см3, энтерококки в количестве 9 КОЕ/100см3 при нормативе - отсутствие.

**Вывод:**

Проба воды питьевой централизованного водоснабжения, отобранная 18.04.2024 г. из разводящей сети на пищеблоке МОУ «Золотецкая ООШ» по адресу: Республика Карелия, Беломорский район, п. Золотец, ул. Золотецкая, д. 18а по микробиологическим показателям: ОКБ, E.coli, энтерококки ***не соответствует*** требованиям раздела III табл. 3.5. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Эксперт (инспектор)

Врач по общей гигиене \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Григорьева Л.Ю.

Результаты инспекции относятся исключительно к заказанной работе.